## Configuratore
[8 empty] | CONFIGURATORE | [15 empty] | LEGENDA |  |  | Selez. Struttura |  | T cell.max
[27 empty] | 1 | 35 | 70
[8 empty] | INVERTER IBRIDO FOTOVOLTAICO | [12 empty] | www.ledit-web.it | [5 empty] | 1 | 35 | 70
Progetto:
[27 empty] | Selezione Inverter |  | Selezione Molulo 1
| DATI CLIMATICI ZONA INSTALLAZIONE | [25 empty] | 3 |  | 1
| Minima temperatura ambiente (°c): | [9 empty] | -5 |  |  | Massima temperatura ambiente (°c) | [8 empty] | 35 |  |  |  | Tensione Ac |  | Selezione Molulo 2
[27 empty] | 230 |  | 1
| SELEZIONE INVERTER: | [5 empty] | LEDIT | [7 empty] | FVDi-C600 EVO | [11 empty] | Max Potenza AC (VA) |  | Potenza STC (Wp)
[27 empty] | 6000 |  | 430
| Tensione Ac: |  |  | 230 |  |  | Max Potenza AC: |  |  |  |  | 6000 |  |  | Potenza nom. AC: |  |  | 6000 |  |  | Monofase | [5 empty] | Potenza nom. AC (VA) |  | 430
[27 empty] | 6000 |  | Voc (Vdc)
| Corr. nom. AC: |  |  | 26.1 |  |  | Max tensione Voc: |  |  |  |  | 550 |  |  | Max Vmppt: |  |  | 550 |  |  | N° MPPT |  |  |  | 2 |  | Monofase/Trifase |  | 38.07
[27 empty] | Monofase |  | 38.07
| Min Vmppt: |  |  | 100 |  |  | Tens. Attivazione: |  |  |  |  | 115 |  |  | I nom. Mppt |  |  | 20 |  |  | Rendimento |  |  |  | 96% |  | Corrente nom. (A) |  | Vmppt (Vdc)
[27 empty] | 26.1 |  | 32.49
| P nom. Mppt 1: |  |  | 4000 |  |  | P nom. Mppt 2: |  |  |  |  | 4000 |  |  | P max tot. Dc: |  |  | 8000 | [8 empty] | Max tensione Voc (Vdc) |  | 32.49
[27 empty] | 550 |  | Isc (A)
[27 empty] | Max tensione mppt (Vdc) |  | 14
MPPT 1 |  |  | Tipo di montaggio moduli | [10 empty] | MPPT 2 |  | Tipo di montaggio moduli | [10 empty] | 550 |  | 14
|  |  | Montaggio su Tetto a falda | [12 empty] | Montaggio su Tetto a falda | [10 empty] | Min tensione mppt (Vdc) |  | Imppt (A)
[27 empty] | 100 |  | 13.24
| Modello Modulo | [13 empty] | Modello Modulo | [11 empty] | Tensione attivazione (Vdc) |  | 13.24
| LEDIT |  |  |  | PFO 430-M54NT5-BF | [9 empty] | LEDIT |  |  |  | PFO 430-M54NT5-BF | [7 empty] | 115 |  | k Voc (%/°C)
[27 empty] | I nom. Mppt (A) |  | -0.26
| N° moduli in serie |  |  |  |  | N° Stringhe in parallelo | [8 empty] | N° moduli in serie |  |  |  |  | N° Stringhe in parallelo | [6 empty] | 20 |  | -0.26
| 13 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | I MAX Mppt (A) |  | k Isc (%/°C)
[27 empty] | 22 |  | 0.046
[27 empty] | P nom. Mppt 1 (W) |  | 0.046
| VERIFICHE: |  |  | Potenza STC (Wp) |  |  |  |  | 5590 | [5 empty] | VERIFICHE: |  | Potenza STC (Wp) |  |  |  |  | 5160 |  |  |  |  | 4000 |  | Max tens. Sistema (Vdc)
[27 empty] | P nom. Mppt 2 (W) |  | 1500
[27 empty] | 4000 |  | 1500
| Massima corrente MPPT (Adc) | [8 empty] | 13.5141 |  |  | OK |  | Massima corrente MPPT (Adc) | [7 empty] | 13.5141 |  |  | OK | P max tot. dc (W) |  | Max Corrente inversa (A)
[27 empty] | 8000 |  | 30
| Massima tensione a vuoto (Vdc) | [8 empty] | 533.513 |  |  | OK |  | Massima tensione a vuoto (Vdc) | [7 empty] | 492.4735 |  |  | OK | N° canali mppt |  | 30
[27 empty] | 2 |  | Connettori
| Tensione di attivazione (Vdc) | [8 empty] | 437.0055 |  |  | OK |  | Tensione di attivazione (Vdc) | [7 empty] | 403.3897 |  |  | OK | Rendimento |  | MC4
[27 empty] | 0.96 |  | MC4 | 1 | 0
| Massima tensione MPPT (Vdc) | [8 empty] | 455.3149 |  |  | OK |  | Massima tensione MPPT (Vdc) | [7 empty] | 420.2906 |  |  | OK | Superamento 70% Pmax dc |  | Larghezza (mm) | 1 | 0
[27 empty] | 1 |  | 1134
| Tensione MPPT STC (Vdc) | [8 empty] | 422.37 |  |  | OK |  | Tensione MPPT STC (Vdc) | [7 empty] | 389.88 |  |  | OK | 1 |  | 1134
[27 empty] | Superamento 30% Pmax dc |  | Altezza (mm)
| Minima tensione MPPT (Vdc) | [8 empty] | 372.9527 |  |  | OK |  | Minima tensione MPPT (Vdc) | [7 empty] | 344.264 |  |  | OK | 1 |  | 1722
[27 empty] | 1 |  | 1722 | 3
| Vmax<Max tensione sistema Mod. | [8 empty] | Verificato |  |  |  |  | Vmax<Max tensione sistema Mod. | [7 empty] | Verificato | [5 empty] | Spessore (mm) | 3
[27 empty] | Se P1 + P2 minore Pmax |  | 30
| Massima corr. cortocircuito (Adc) | [8 empty] | 14.2898 |  |  | OK |  | Massima corr. cortocircuito (Adc) | [7 empty] | 14.2898 |  |  | OK | 1 |  | 30
[27 empty] | Se < pmax e sbilanciati |  | Peso (Kg)
| SELEZIONE Sistema di Accumulo: | [13 empty] | Batterie Dowell iPack
| Capacità complessiva Sistema di Accumulo | [13 empty] | iPack C 13 kWh
| Quantità e modello batteria | [13 empty] | 2 x iPack C6.5
| Accessori | [13 empty] | 2 x Dowell Cable Kit + 1 x Connection Box
[27 empty] | 0 |  | 24.2
| RISULTATI CONFIGURAZIONE | [27 empty] | 24.2
% carico P1
| Potenza totale di picco (STC) | [7 empty] | 10750 | [5 empty] | Potenza max in uscita a STC (AC) | [6 empty] | 6000 |  |  |  |  | 69.88% |  | %I a t max
[27 empty] | % carico P2 |  | 2.07
| N° totale moduli FV MPPT 1 | [8 empty] | 13 |  |  |  |  | Corrente in uscita AC a STC | [6 empty] | 26.1 |  |  |  |  | 64.5% |  | 2.07
581.3953
| N° totale moduli FV MPPT 2 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | Limitazione di potenza in uscita per irraggiamento superiore a | [11 empty] | % I a t min |  | % Voc tmax
[15 empty] | 581.3953 | [11 empty] | -1.38 |  | -11.7
| N° totale moduli FV | [8 empty] | 25 | [16 empty] | % Voc tmin |  | -11.7
7.8
Personalizzazione Piè di Pagina | [26 empty] | 10320
44.8696
LEDIT S.r.l. ¦ Via Magenta 1 ¦ 50050 Gambassi Terme (FI) ¦ www.ledit-web.it ¦ support@ledit-web.it (Ver.1.5)
Note on AK2: PER SELEZIONARE I DATI CLICCARE SUL LATO DESTRO DEI CAMPI A SFONDO VERDE

## Pagina di calcolo (hidden)
Temperatura ambiente min. | Temperatura ambiente max. | Tipo di montaggio moduli | tmoduli-tamb | n° moduli in serie | n° stringhe in parallelo
-45 | 1 | Montaggio su Tetto a falda | 35 | 1 | 1
-44 | 2 | Montaggio su Tetto a falda Integrato | 45 | 2 | 2
-43 | 3 | Montaggio su struttura inclinata | 30 | 3
-42 | 4 | Montaggio su inseguitore solare | 25 | 4
-41 | 5 |  |  | 5
-40 | 6 |  |  | 6
-39 | 7 | Tipo di commenti |  | 7
-38 | 8 |  |  | 8
-37 | 9 | Aumentare numero di moduli in serie ! |  | 9
-36 | 10 | Diminuire numero di moduli in serie ! |  | 10
-35 | 11 | Diminuire numero stringhe |  | 11
-34 | 12 |  |  | 12
-33 | 13 | SBILANCIAMENTO TRA I CANALI, aumentare i moduli su altro MPPT o mettere in parallelo i 2 canali elettricamente e impostare "INGRESSI IN PARALLELO" su menu display Inverter |  | 13
-32 | 14 | Corrente superiore al max. previsto, LIMITAZIONI di potenza ad alte insolazioni |  | 14
-31 | 15 | Limitazione di potenza in uscita per irraggiamento superiore a |  | 15
-30 | 16 |  |  | 16
-29 | 17 |  |  | 17
-28 | 18 |  |  | 18
-27 | 19 |  |  | 19
-26 | 20 |  |  | 20
-25 | 21 |  |  | 21
-24 | 22 |  |  | 22
-23 | 23 |  |  | 23
-22 | 24 |  |  | 24
-21 | 25 |  |  | 25
-20 | 26 |  |  | 26
-19 | 27 |  |  | 27
-18 | 28 |  |  | 28
-17 | 29 |  |  | 29
-16 | 30 |  |  | 30
-15 | 31
-14 | 32
-13 | 33
-12 | 34
-11 | 35
-10 | 36
-9 | 37
-8 | 38
-7 | 39
-6 | 40
-5 | 41
-4 | 42
-3 | 43
-2 | 44
-1 | 45
0 | 46
1 | 47
2 | 48
3 | 49
4 | 50
5 | 51
6 | 52
7 | 53
8 | 54
9 | 55
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Moduli Fotovoltaici (hidden)
Database Moduli Fotovoltaici
Id | Marca | Modello | Potenza STC (Wp) | Voc (Vdc) | Vmppt (Vdc) | Isc (A) | Imppt (A) | k Voc (%/°C) | k Isc (%/°C) | Max tens. Sistema (Vdc) | Max Corrente inversa (A) | Connettori | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg)
1 | LEDIT | PFO 430-M54NT5-BF | 430 | 38.07 | 32.49 | 14 | 13.24 | -0.26 | 0.046 | 1500 | 30 | MC4 | 1134 | 1722 | 30 | 24.2
2 | LEDIT | PFR 410 8VM | 410 | 37.32 | 31.45 | 13.95 | 13.04 | -0.32 | 0.05 | 1500 | 25 | MC4 | 1134 | 1722 | 30 | 21.9
3 | LEDIT | PFR 415 8VM | 415 | 37.45 | 31.61 | 14.02 | 13.13 | -0.32 | 0.05 | 1500 | 25 | MC4 | 1134 | 1722 | 30 | 21.9
4 | LEDIT | PFR 450 7iM | 450 | 49.3 | 41.5 | 11.6 | 10.85 | -0.32 | 0.05 | 1500 | 20 | MC4 | 1038 | 2094 | 35 | 24.9
5 | LEDIT | PFR 460 7iM | 460 | 49.7 | 41.9 | 11.74 | 10.98 | -0.32 | 0.05 | 1500 | 20 | MC4 | 1038 | 2094 | 35 | 24.9
6 | LEDIT | PFR 550 8iM | 550 | 50.02 | 42 | 13.87 | 13.1 | -0.32 | 0.05 | 1500 | 25 | MC4 | 1134 | 2279 | 35 | 28.9
7 | LEDIT | PFR 555 8iM | 555 | 50.4 | 42.2 | 13.93 | 13.16 | -0.32 | 0.05 | 1500 | 25 | MC4 | 1134 | 2279 | 35 | 28.9
8 | LEDIT | PFR 560 8iM | 560 | 50.6 | 42.4 | 13.99 | 13.21 | -0.32 | 0.05 | 1500 | 25 | MC4 | 1134 | 2279 | 35 | 28.9
9 | LEDIT
10 | LEDIT
11 | LEDIT
12 | LEDIT
13 | LEDIT
14 | Utente | Utente 1
15 | Utente | Utente 2
16 | Utente | Utente 3
17 | Utente | Utente 4
18 | Utente | Utente 5
19 | Utente | Utente 6
20 | Utente | Utente 7

## Inverter (hidden)
Database Inverter Fotovoltaici
Id | Marca | Modello | Tensione Ac | Max Potenza AC (VA) | Potenza nom. AC (VA) | Monofase/Trifase | Corrente nom. (A) | Max tensione Voc (Vdc) | Max tensione mppt (Vdc) | Min tensione mppt (Vdc) | Tensione attivazione (Vdc) | I nom. Mppt (A) | Imax MPPT (A) | P nom. Mppt 1 (W) | P nom. Mppt 2 (W) | P max tot. dc (W) | N° canali mppt | Rendimento Euro
1 | LEDIT | FVDi-C300 EVO | 230 | 3000 | 3000 | Monofase | 13 | 550 | 550 | 100 | 115 | 13 | 13.5 | 2250 | 2250 | 4500 | 2 | 96%
2 | LEDIT | FVDi-C450 EVO | 230 | 4500 | 4500 | Monofase | 19.5 | 550 | 550 | 100 | 115 | 20 | 22 | 3000 | 3000 | 6000 | 2 | 96%
3 | LEDIT | FVDi-C600 EVO | 230 | 6000 | 6000 | Monofase | 26.1 | 550 | 550 | 100 | 115 | 20 | 22 | 4000 | 4000 | 8000 | 2 | 96%
4 | LEDIT | FVDi-450 EVO | 230 | 4500 | 4500 | Monofase | 19.5 | 550 | 550 | 100 | 115 | 20 | 22 | 3000 | 3000 | 6000 | 2 | 96%
5 | LEDIT | FVDi-600 EVO | 230 | 6000 | 6000 | Monofase | 26.1 | 550 | 550 | 100 | 115 | 20 | 22 | 4000 | 4000 | 8000 | 2 | 96%
6 | LEDIT | FVDx-500HV | 400 | 5000 | 5000 | Trifase | 7.2 | 1000 | 950 | 150 | 200 | 13 | 13.5 | 5000 | 2500 | 7500 | 2 | 97%
7 | LEDIT | FVDx-600HV | 400 | 6000 | 6000 | Trifase | 8.7 | 1000 | 950 | 150 | 200 | 13 | 13.5 | 6500 | 2500 | 9000 | 2 | 97%
8 | LEDIT | FVDx-800HV | 400 | 8000 | 8000 | Trifase | 11.5 | 1000 | 950 | 150 | 200 | 13 | 13.5 | 8500 | 3500 | 12000 | 2 | 97%
9 | LEDIT | FVDx-1000HV | 400 | 10000 | 10000 | Trifase | 14.5 | 1000 | 950 | 150 | 200 | 13 | 13.5 | 10000 | 5000 | 15000 | 2 | 97%
10 | SIEL | Hybrid 3,6K-1ph | 230 | 3680 | 3680 | Monofase | 16 | 580 | 560 | 80 | 90 | 15 | 15 | 2400 | 2400 | 4800 | 2 | 97%
11 | SIEL | Hybrid 5K-1ph | 230 | 5000 | 5000 | Monofase | 22 | 580 | 560 | 80 | 90 | 15 | 15 | 3250 | 3250 | 6500 | 2 | 97%

## SdA (hidden)
| Batterie Pylontech serie US | Capacità | n° moduli | Sel. Tipo |  | Id | Capacità | n° | US |  | Mod. rack |  | kg. | Peso
BPY US2000-C | Batteria Pylontech +BMS LiFePO4 2,40kWh 2U-Rack 48V 25A DoD90-95% 9x44x41cm 22Kg | 2.4 | 2 | 4 | iPack C 6,5 kWh | 1 | US- 3,55 kWh | 1 | 1 x BPY US3000-C | Batteria Pylontech +BMS LiFePO4 3,55kWh 3U-Rack 48V 37A DoD-95% 13x44x42cm 32Kg | 3 | BPY Rack-06U | 22 | 22
BPY US3000-C | Batteria Pylontech +BMS LiFePO4 3,55kWh 3U-Rack 48V 37A DoD-95% 13x44x42cm 32Kg | 3.55 | 3 |  | iPack C 13 kWh | 2 | US- 4,8 kWh | 1 | 1 x BPY US5000-C |  | 4 | BPY Rack-06U | 32 | 32
BPY US-LVHub | Modulo MBMS LV-HUB Pylontech per Rack in parallelo serie US >14 unità |  | 1 | 54 | iPack C 19,5 kWh | 3 | US- 7,1 kWh | 2 | 2 x BPY US3000-C |  | 6 | BPY Rack-06U | 22 | 44
[5 empty] | iPack C 26 kWh | 4 | US- 9,6 kWh | 2 | 2 x BPY US5000-C |  | 8 | BPY Rack-09U | 32 | 64
| Batterie Pylontech serie HV |  |  |  | iPack C 32,5 kWh | 5 | US- 10,65 kWh | 3 | 3 x BPY US3000-C |  | 9 | BPY Rack-09U | 22 | 66
BPY HV-48050 | Batt.Pylontech AltaTens. LiFePO4 2,40kWh 2U-Rack 48V 25A DoD90% 10x44x39cm 24Kg | 2.4 | 2 |  |  | 6 | US- 14,2 kWh | 4 | 4 x BPY US3000-C |  | 12 | BPY Rack-12U | 22 | 88
BPY HV-48074 | Batt.Pylontech AltaTens. LiFePO4 3,55kWh 3U-Rack 48V 37A DoD-90% 13x44x39cm 32Kg | 3.55 | 3 |  |  | 7 | US- 14,4 kWh | 3 | 3 x BPY US5000-C |  | 12 | BPY Rack-12U | 32 | 96
BPY HV-Hub | Modulo MBMS-1000 Pylontech per Rack in parallelo serie HV >15 unità |  | 1 |  |  | 8 | US- 17,75 kWh | 5 | 5 x BPY US3000-C |  | 15 | BPY Rack-24U | 22 | 110
BPY HV-SC1000BMS | Modulo di Controllo BMS per HV-48050-48074 3U da 7 a 15 batterie + CAVI inv. |  | 3 |  |  | 9 | US- 19,2 kWh | 4 | 4 x BPY US5000-C |  | 16 | BPY Rack-24U | 32 | 128
BPY HV-SC500BMS | Modulo di Controllo BMS per HV-48050-48074 2U da 2 a 10 batterie + CAVI inv. |  | 3 |  |  | 10 | US- 21,3 kWh | 6 | 6 x BPY US3000-C |  | 18 | BPY Rack-24U | 22 | 132
[6 empty] | 11 | US- 24 kWh | 5 | 5 x BPY US5000-C |  | 20 | BPY Rack-24U | 22 | 110
| Batterie Pylontech serie L2 |  |  |  |  | 12 | US- 24,85 kWh | 7 | 7 x BPY US3000-C |  | 21 | BPY Rack-24U | 32 | 224
BPY Force-L2BMS | Mod. Control.BMS L2 display Pylontech 45x30x19cm. 2-4 x Unit-L2 + CAVI e BASE |  |  |  |  | 13 | US- 28,4 kWh | 8 | 8 x BPY US3000-C |  | 24 | BPY Rack-24U | 32 | 256
BPY Force-L2mod | Unità Batteria Pylontech FL4874 LiFePO4 3,55kWh 48V Eff.96% 45x30x30cm 35,5Kg | 3.55 |  |  | 0 | 14 | US- 28,8 kWh | 6 | 6 x BPY US5000-C |  | 24 | BPY Rack-24U | 32 | 192
[5 empty] | 0 | 15 | [7 empty] | 0
Batterie Pylontech serie H2
BPY Force-H2BMS | Mod. Control.BMS H2 display Pylontech 45x30x19cm. 2-4 Unit-H2 + CAVI e BASE H.4
BPY Force-H2unit | Unità Batt.Pylontech Force-H2 (384V-37AH) LiFePO4 3,55kWh 45x30x30cm iP55 35Kg | 3.55 | [6 empty] | L2
[6 empty] | 16 | L2- 3,55 kWh | 1 | 1 x BPY Force-L2mod | 1 x BPY Force-H2BMS
| Batterie Pylontech serie H1 |  |  |  |  | 17 | L2- 7,1 kWh | 2 | 2 x BPY Force-L2mod | 1 x BPY Force-H2BMS
BPY Force-H1BMS | Mod. Control.BMS H1 display Pylontech 60x38x15cm. 4-7 unit-H1 + CAVI e BASE H.4 |  |  |  |  | 18 | L2- 10,65 kWh | 3 | 3 x BPY Force-L2mod | 1 x BPY Force-H2BMS
BPY Force-H1unit | Unità Batt.Pylontech Force-H1 336V.74AH LiFePO4 3,55kWh 60x38x17cm iP55 36Kg 4-7 | 3.55 |  |  |  | 19 | L2- 14,2 kWh | 4 | 4 x BPY Force-L2mod | 1 x BPY Force-H2BMS
[6 empty] | 20 | L2- 17,75 kWh | 5 | 5 x BPY Force-L2mod | 2 x BPY Force-H2BMS
| Rack di contenimento |  |  |  |  | 21 | L2- 21,3 kWh | 6 | 6 x BPY Force-L2mod | 2 x BPY Force-H2BMS
BPY Rack-06U | Kit Armadio Rack 06U Max 3xUS2000C o 2x US3000C (7,2-7,1 kWh) + CAVI inv. |  |  |  |  | 22 | L2- 24,86 kWh | 7 | 7 x BPY Force-L2mod | 2 x BPY Force-H2BMS
BPY Rack-09U | Kit Armadio Rack 09U Max 4xUS2000C o 3x US3000C (9,8-10,65 kWh) + CAVI inv. |  |  |  |  | 23 | L2- 28,4 kWh | 8 | 8 x BPY Force-L2mod | 2 x BPY Force-H2BMS
BPY Rack-12U | Kit Armadio Rack 12U Max 6xUS2000C o 4x US3000C (12-14,2 kWh) + CAVI inv. |  |  |  |  | 24 | L2- 31,95 kWh | 9 | 9 x BPY Force-L2mod | 3 x BPY Force-H2BMS
BPY Rack-24U | Kit Armadio Rack 24U Max 12xUS2000C o 8x US3000C (16-21,3 kWh) + CAVI inv. |  |  |  |  | 25 | L2- 35,5 kWh | 10 | 10 x BPY Force-L2mod | 3 x BPY Force-H2BMS
BPY Rack-33U | Kit Armadio Rack 33U Max 16xUS2000C o 11x US3000C + CAVI inv. |  |  |  |  | 26 | L2- 39,05 kWh | 11 | 11 x BPY Force-L2mod | 3 x BPY Force-H2BMS
BPY Rack-08U | Kit Armadio Rack 8U-EE Max 4xUS2000C o 3xUS3000C senza cavi inverter 25P |  |  |  |  | 27 | L2- 42,6 kWh | 12 | 12 x BPY Force-L2mod | 3 x BPY Force-H2BMS
BPY Rack-13U | Kit Armadio Rack 8U-EE Max 6xUS2000C o 4xUS3000C senza cavi inverter
Selezione sistema di accumulo
HV
Monofase | Assente |  |  |  |  | 28 | HV- 4,8 kWh | 2 | 2 x BPY HV-48050 | 1 x BPY HV-SC500BMS
| Batterie Pylontech serie US |  |  |  |  | 29 | HV- 7,1 kWh | 2 | 2 x BPY HV-48074 | 1 x BPY HV-SC500BMS
| Batterie Pylontech serie L2 |  |  |  |  | 30 | HV- 7,2 kWh | 3 | 3 x BPY HV-48050 | 1 x BPY HV-SC500BMS
| Batterie Dowell iPack |  |  |  |  | 31 | HV- 9,6 kWh | 4 | 4 x BPY HV-48050 | 1 x BPY HV-SC500BMS
[6 empty] | 32 | HV- 10,65 kWh | 3 | 3 x BPY HV-48074 | 1 x BPY HV-SC500BMS
[6 empty] | 33 | HV- 12 kWh | 5 | 5 x BPY HV-48050 | 1 x BPY HV-SC500BMS
Trifase | Assente |  |  |  |  | 34 | HV- 14,2 kWh | 4 | 4 x BPY HV-48074 | 1 x BPY HV-SC500BMS
| Batterie Pylontech serie HV |  |  |  |  | 35 | HV- 14,4 kWh | 6 | 6 x BPY HV-48050 | 1 x BPY HV-SC500BMS
| Batterie Pylontech serie H1 |  |  |  |  | 36 | HV- 16,8 kWh | 7 | 7 x BPY HV-48050 | 1 x BPY HV-SC500BMS
| Batterie Pylontech serie H2 |  |  |  |  | 37 | HV- 17,75 kWh | 5 | 5 x BPY HV-48074 | 1 x BPY HV-SC500BMS
[6 empty] | 38 | HV- 21,3 kWh | 6 | 6 x BPY HV-48074 | 1 x BPY HV-SC500BMS
| Batteria SIEL integrata Hybrid |  |  |  |  | 39 | HV- 24,85 kWh | 7 | 7 x BPY HV-48074 | 1 x BPY HV-SC500BMS
[6 empty] | 40 | HV- 28,4 kWh | 8 | 8 x BPY HV-48074 | 1 x BPY HV-SC500BMS
3
| Assente | [7 empty] | H1
| Batterie Pylontech serie US |  |  |  |  | 41 | H1- 10,65 kWh |  | 3 x BPY Force-H1unit | 1 x BPY Force-H1BMS
| Batterie Pylontech serie L2 |  |  |  |  | 42 | H1- 14,2 kWh |  | 4 x BPY Force-H1unit | 1 x BPY Force-H1BMS
| Batterie Dowell iPack |  |  |  |  | 43 | H1- 17,75 kWh |  | 5 x BPY Force-H1unit | 1 x BPY Force-H1BMS
[6 empty] | 44 | H1- 21,3 kWh |  | 6 x BPY Force-H1unit | 1 x BPY Force-H1BMS
[6 empty] | 45 | H1- 24,86 kWh |  | 7 x BPY Force-H1unit | 1 x BPY Force-H1BMS
H2
[6 empty] | 46 | H2- 7,1 kWh | 2 | 2 x BPY Force-H2unit | 1 x BPY Force-H2BMS
[6 empty] | 47 | H2- 10,65 kWh | 3 | 3 x BPY Force-H2unit | 1 x BPY Force-H2BMS
[6 empty] | 48 | H2- 14,2 kWh | 4 | 4 x BPY Force-H2unit | 1 x BPY Force-H2BMS
SIEL
[6 empty] | 49 | Hy - 5,12 kWh |  | 1 x SIEL Battery unit
[6 empty] | 50 | Hy - 10,24 kWh |  | 2 x SIEL Battery unit
[6 empty] | 51 | Hy - 15,36 kWh |  | 3 x SIEL Battery unit
[6 empty] | 52 | Hy - 20,48 kWh |  | 4 x SIEL Battery unit
DOWELL
[6 empty] | 53 | iPack C 6,5 kWh |  | 1 x iPack C6.5 | 1 x Dowell Cable Kit
[6 empty] | 54 | iPack C 13 kWh |  | 2 x iPack C6.5 | 2 x Dowell Cable Kit + 1 x Connection Box
[6 empty] | 55 | iPack C 19,5 kWh |  | 3 x iPack C6.5 | 3 x Dowell Cable Kit + 1 x Connection Box
[6 empty] | 56 | iPack C 26 kWh |  | 4 x iPack C6.5 | 4 x Dowell Cable Kit + 1 x Connection Box
[6 empty] | 57 | iPack C 32,5 kWh |  | 5 x iPack C6.5 | 5 x Dowell Cable Kit + 2 x Connection Box